报告编号：BG20230206-13

第1页/共11页

检 测 报 告

样品名称：      生活饮用水－配水厂出厂水

委托单位：       淄博市引黄供水有限公司

报告日期：          2023年02月28日

淄博安瑞水质检测有限责任公司

淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

第2页/共11页

| 样品编号 | SH20230206-13 | 检测类型 | 采样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 生活饮用水－配水厂出厂水 | 采样日期 | 2023年02月06日 |
| 样品来源 | 淄博市引黄供水有限公司 | 完成日期 | 2023年02月28日 |
| 联系方式 | 0533-3812250 | 样品状态 | 清澈、透明水样 |
| 检测指标 | 菌落总数等103项 | 样品包装 | 完好 |
| 检测地点 | 桓台县新城镇淄博市引黄供水有限公司净水厂院内 |  |  |
| 包装形式及样品数量 | 无菌瓶0.5L×1；玻璃瓶0.5L×4、1L×1、5L×1；塑料桶（瓶）5L×1、 0.1L×1；18L×6；顶空瓶0.15L×1、0.06L×1； |  |  |
| 标准依据 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749－2006） |  |  |
| 检测结论 | 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749－2006）。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 制表人： 校核人： 检测机构 审核人： 盖章 签发人： 2023年02月28日 |  |  |  |

淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

样品编号：SH20230206-13                                               第3页/共11页

检测结果

| 序号 | 指标 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | <1 | 符合 |
| 2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 符合 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100mL | 不得检出 | <1 | 符合 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 3 | 符合 |
| 5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00009 | 符合 |
| 6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 0.00032 | 符合 |
| 7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 符合 |
| 8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00007 | 符合 |
| 9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | 符合 |
| 10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.0021 | 符合 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 符合 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.512 | 符合 |
| 13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10，地下水源限制时≤20 | 3.82 | 符合 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00032 | 符合 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.00021 | 符合 |
| 16 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.356 | 符合 |
| 17 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.248 | 符合 |
| 18 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | 符合 |
| 19 | 浑浊度 | NTU | ≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.22 | 符合 |
| 20 | 臭和味 | ------ | 无异臭、异味 | 无 | 符合 |
| 21 | 肉眼可见物 | ------ | 无 | 无 | 符合 |
| 22 | pH | ------ | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.13 | 符合 |
| 23 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.0006 | 符合 |
| 24 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.080 | 符合 |
| 25 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.00006 | 符合 |
| 26 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.00009 | 符合 |
| 27 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.0008 | 符合 |
| 28 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 106 | 符合 |
| 29 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 186 | 符合 |
| 30 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 601 | 符合 |
| 31 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 330 | 符合 |
| 32 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | ≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5 | 1.52 | 符合 |
| 33 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 符合 |
| 34 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | 符合 |
| 35 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.016 | 符合 |

淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

样品编号：SH20230206-13                                               第4页/共11页

检测结果

| 序号 | 指标 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.028 | 符合 |
| 37 | 二氧化氯 | mg/L | 出厂水中限值0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量 ≥0.02 | 0.16 | 符合 |
| 38 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <1 | 符合 |
| 39 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1 | 符合 |
| 40 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | 0.00053 | 符合 |
| 41 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.14 | 符合 |
| 42 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.00003 | 符合 |
| 43 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | 0.26 | 符合 |
| 44 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | 0.0086 | 符合 |
| 45 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | <0.00007 | 符合 |
| 46 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.00003 | 符合 |
| 47 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.00001 | 符合 |
| 48 | 氯化氰（以CN-计） | mg/L | ≤0.07 | <0.01 | 符合 |
| 49 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00294 | 符合 |
| 50 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00139 | 符合 |
| 51 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.00200 | 符合 |
| 52 | 1，2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.00006 | 符合 |
| 53 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.00003 | 符合 |
| 54 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | ------ | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.00834 | 符合 |
| 55 | 1，1，1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | <0.00008 | 符合 |
| 56 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.00100 | 符合 |
| 57 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00100 | 符合 |
| 58 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | 0.00005 | 符合 |
| 59 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00369 | 符合 |
| 60 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | 0.000194 | 符合 |
| 61 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.00010 | 符合 |
| 62 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.00003 | 符合 |
| 63 | 六六六（总量） | mg/L | ≤0.005 | <0.00044 | 符合 |
| 64 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.00013 | 符合 |
| 65 | 乐果 | mg/L | ≤0.08 | <0.00010 | 符合 |
| 66 | 对硫磷 | mg/L | ≤0.003 | <0.00010 | 符合 |
| 67 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | 0.00068 | 符合 |
| 68 | 甲基对硫磷 | mg/L | ≤0.02 | <0.00010 | 符合 |
| 69 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.00012 | 符合 |
| 70 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.000125 | 符合 |

淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

样品编号：SH20230206-13                                               第5页/共11页

检测结果

| 序号 | 指标 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | <0.00015 | 符合 |
| 72 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | <0.00200 | 符合 |
| 73 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.02500 | 符合 |
| 74 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 | 符合 |
| 75 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 | 符合 |
| 76 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.002 | 符合 |
| 77 | 2，4-滴 | mg/L | ≤0.03 | 0.00080 | 符合 |
| 78 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | <0.00016 | 符合 |
| 79 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.00006 | 符合 |
| 80 | 二甲苯(总量) | mg/L | ≤0.5 | <0.00010 | 符合 |
| 81 | 1，1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.00012 | 符合 |
| 82 | 1，2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.00009 | 符合 |
| 83 | 1，2-二氯苯 | mg/L | ≤1 | <0.00003 | 符合 |
| 84 | 1，4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.00003 | 符合 |
| 85 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | 0.00048 | 符合 |
| 86 | 三氯苯（总量） | mg/L | ≤0.02 | <0.00004 | 符合 |
| 87 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.00011 | 符合 |
| 88 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00005 | 符合 |
| 89 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | 0.00038 | 符合 |
| 90 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.00011 | 符合 |
| 91 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.00200 | 符合 |
| 92 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00008 | 符合 |
| 93 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.00004 | 符合 |
| 94 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | 0.00007 | 符合 |
| 95 | 苯并（α）芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000014 | 符合 |
| 96 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | <0.00017 | 符合 |
| 97 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.00004 | 符合 |
| 98 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.00006 | 符合 |
| 99 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.025 | 符合 |
| 100 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | <0.02 | 符合 |
| 101 | 钠 | mg/L | ≤200 | 110 | 符合 |
| 102 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000038 | 符合 |
| 103 | 甲基异莰醇-2 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000022 | 符合 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |

淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

样品编号：SH20230206-13                                               第6页/共11页

检测方法及仪器设备

| 序号 | 指标 | 检测方法 | 仪器名称及型号 | 仪器编号 | 检测限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006（2.3）酶底物法 | WP25AB台式电热恒温培养箱 | AR-SB-77 | ------ |
| 2 | 耐热大肠菌群 | GB/T5750.12-2006（3.2）滤膜法 | GHP-9050N隔水式恒温培养箱 | AR-SB-81 | ------ |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | GB/T5750.12-2006（4.3）酶底物法 | WP25AB台式电热恒温培养箱 | AR-SB-77 | ------ |
| 4 | 菌落总数 | GB/T5750.12-2006（1.1）平皿计数法 | DH4000BⅡ电热恒温培养箱 | AR-SB-86 | ------ |
| 5 | 砷 | GB/T5750.6-2006（6.6）电感耦合等离子体质谱法 | iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪 | AR-YQ-47 | 0.00009 |
| 6 | 镉 | GB/T5750.6-2006（9.7）电感耦合等离子体质谱法 | iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪 | AR-YQ-47 | 0.00006 |
| 7 | 铬(六价) | GB/T5750.6-2006（10.1）二苯碳酰二肼分光光度法 | TU-1810DAPC紫外可见分光光度计 | AR-YQ-33 | 0.004 |
| 8 | 铅 | GB/T5750.6-2006（10.1）电感耦合等离子体质谱法 | iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪 | AR-YQ-47 | 0.00007 |
| 9 | 汞 | GB/T5750.6-2006（8.1）原子荧光法 | AFS-930 原子荧光光度计 | AR-YQ-41 | 0.0001 |
| 10 | 硒 | GB/T5750.6-2006（7.7）电感耦合等离子体质谱法 | iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪 | AR-YQ-47 | 0.00009 |
| 11 | 氰化物 | GB/T5750.5-2006（4.1）异烟酸-吡唑酮分光光度法 | 722型分光光度计 | AR-YQ-27 | 0.002 |
| 12 | 氟化物 | GB/T5750.5-2006（3.2）离子色谱法 | Aquion-1100离子色谱仪 | AR-YQ-52 | 0.012 |
| 13 | 硝酸盐(以N计) | GB/T5750.5-2006（5.3）离子色谱法 | Aquion-1100离子色谱仪 | AR-YQ-52 | 0.011 |
| 14 | 三氯甲烷 | GB/T5750.8-2006 (附录A) 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | 0.00003 |
| 15 | 四氯化碳 | GB/T5750.8-2006 (附录A) 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | 0.00021 |
| 16 | 亚氯酸盐 | GB/T5750.10-2006（13.2）离子色谱法 | Aquion-1100离子色谱仪 | AR-YQ-52 | 0.0016 |
| 17 | 氯酸盐 | GB/T5750.10-2006（6）离子色谱法 | Aquion-1100离子色谱仪 | AR-YQ-52 | 0.0028 |
| 18 | 色度 | GB/T5750.4-2006（1.1）铂-钴标准比色法 | ------ | ------ | 5 |
| 19 | 浑浊度 | GB/T5750.4-2006（2.1）散射法-福尔马肼标准 | 便携式浊度计2100Q | AR-YQ-54 | 0.12 |
| 20 | 臭和味 | GB/T5750.4-2006（3.1）嗅气和尝味法 | ------ | ------ | ------ |
| 21 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006（4.1）直接观察法 | ------ | ------ | ------ |
| 22 | pH | GB/T5750.4-2006（5.1）玻璃电极法 | PHS-3C精密pH计 | AR-YQ-36 | ------ |
| 23 | 铝 | GB/T5750.6-2006（1.5）电感耦合等离子体质谱法 | iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪 | AR-YQ-47 | 0.0006 |
| 24 | 铁 | GB/T5750.6-2006（2.4）电感耦合等离子体质谱法 | iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪 | AR-YQ-47 | 0.0009 |
| 25 | 锰 | GB/T5750.6-2006（3.6）电感耦合等离子体质谱法 | iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪 | AR-YQ-47 | 0.00006 |
| 26 | 铜 | GB/T5750.6-2006（4.6）电感耦合等离子体质谱法 | iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪 | AR-YQ-47 | 0.00009 |

淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

样品编号：SH20230206-13                                               第7页/共11页

检测方法及仪器设备

| 序号 | 指标 | 检测方法 | 仪器名称及型号 | 仪器编号 | 检测限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 锌 | GB/T5750.6-2006（5.6）电感耦合等离子体质谱法 | iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪 | AR-YQ-47 | 0.0008 |
| 28 | 氯化物 | GB/T5750.5-2006（2.2）离子色谱法 | Aquion-1100离子色谱仪 | AR-YQ-52 | 0.020 |
| 29 | 硫酸盐 | GB/T5750.5-2006（1.2）离子色谱法 | Aquion-1100离子色谱仪 | AR-YQ-52 | 0.068 |
| 30 | 溶解性总固体 | GB/T5750.4-2006（8.1）称量法 | AE200电子分析天平 | AR-YQ-34 | 1 |
| 31 | 总硬度(以CaCO3计) | GB/T5750.4-2006（7.1）乙二胺四乙酸二钠滴定法 | ------ | ------ | 1 |
| 32 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | GB/T5750.7-2006（1.1）酸性高锰酸钾滴定法 | DK-98-Ⅱ电热恒温水浴锅 | AR-SB-98 | 0.05 |
| 33 | 挥发酚类（以苯酚计） | GB/T5750.4-2006（ 9.1） 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | 722型分光光度计 | AR-YQ-27 | 0.002 |
| 34 | 阴离子合成洗涤剂 | GB/T5750.4-2006（10.1）亚甲蓝分光光度法 | 722型分光光度计 | AR-YQ-27 | 0.050 |
| 35 | 总α放射性 | GB/T5750.13-2006（1.1）低本底总α检测法 | BH1216Ⅲ型二路低本底α、β测量仪 | AR-YQ-32 | 0.016 |
| 36 | 总β放射性 | GB/T5750.13-2006（2.1）薄样法 | BH1216Ⅲ型二路低本底α、β测量仪 | AR-YQ-32 | 0.028 |
| 37 | 二氧化氯 | GB/T5750.11-2006（4.4）现场测定法 | PCⅡ型二氧化氯分析仪 | AR-YQ-43 | 0.01 |
| 38 | 贾第鞭毛虫 | GB5750.12-2006(5.1)免疫磁分离荧光抗体法 | BK/GC16-A生物荧光显微镜 | AR-YQ-59 | 1 |
| 39 | 隐孢子虫 | GB5750.12-2006(5.1)免疫磁分离荧光抗体法 | BK/GC16-A生物荧光显微镜 | AR-YQ-59 | 1 |
| 40 | 锑 | GB/T5750.6-2006（19.4）电感耦合等离子体质谱法 | iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪 | AR-YQ-47 | 0.00007 |
| 41 | 钡 | GB/T5750.6-2006（16.3）电感耦合等离子体质谱法 | iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪 | AR-YQ-47 | 0.0003 |
| 42 | 铍 | GB/T5750.6-2006（20.5）电感耦合等离子体质谱法 | iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪 | AR-YQ-47 | 0.00003 |
| 43 | 硼 | GB/T5750.6-2006（8.3）电感耦合等离子体质谱法 | iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪 | AR-YQ-47 | 0.0009 |
| 44 | 钼 | GB/T5750.6-2006（13.3）电感耦合等离子体质谱法 | iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪 | AR-YQ-47 | 0.00006 |
| 45 | 镍 | GB/T5750.6-2006（15.3）电感耦合等离子体质谱法 | iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪 | AR-YQ-47 | 0.00007 |
| 46 | 银 | GB/T5750.6-2006（12.4）电感耦合等离子体质谱法 | iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪 | AR-YQ-47 | 0.00003 |
| 47 | 铊 | GB/T5750.6-2006（20.5）电感耦合等离子体质谱法 | iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪 | AR-YQ-47 | 0.00001 |
| 48 | 氯化氰（以CN-计） | GB/T5750.10-2006（11.1）异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | 722型分光光度计 | AR-YQ-27 | 0.01 |
| 49 | 一氯二溴甲烷 | GB/T5750.8-2006 (附录A) 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | 0.00005 |
| 50 | 二氯一溴甲烷 | GB/T5750.8-2006 (附录A) 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | 0.00008 |
| 51 | 二氯乙酸 | GB/T5750.10-2006 (9.1) 液液萃取衍生气相色谱法 | Agilent GC7890B气相色谱仪 | AR-YQ-45 | 0.00200 |

淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

样品编号：SH20230206-13                                               第8页/共11页

检测方法及仪器设备

| 序号 | 指标 | 检测方法 | 仪器名称及型号 | 仪器编号 | 检测限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 1，2-二氯乙烷 | GB/T5750.8-2006 (附录A) 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | 0.00006 |
| 53 | 二氯甲烷 | GB/T5750.8-2006 (附录A) 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | 0.00003 |
| 54 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | GB/T5750.8-2006 (附录A) 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | ------ |
| 55 | 1，1，1-三氯乙烷 | GB/T5750.8-2006 (附录A) 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | 0.00008 |
| 56 | 三氯乙酸 | GB/T5750.10-2006（10）液液萃取衍生气相色谱法 | Agilent GC7890B气相色谱仪 | AR-YQ-45 | 0.00100 |
| 57 | 三氯乙醛 | GB/T5750.10-2006（8.1）气相色谱法 | Agilent GC7890B气相色谱仪 | AR-YQ-45 | 0.00100 |
| 58 | 2，4，6-三氯酚 | GB/T5750.10-2006（12.1）气相色谱法 | Agilent GC7890B气相色谱仪 | AR-YQ-45 | 0.00004 |
| 59 | 三溴甲烷 | GB/T5750.8-2006 (附录A) 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | 0.00012 |
| 60 | 七氯 | GB/T5750.8-2006 (附录B) 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | 0.00015 |
| 61 | 马拉硫磷 | GB/T5750.9-2006（7）气相色谱法 | Agilent GC7890B气相色谱仪 | AR-YQ-45 | 0.00010 |
| 62 | 五氯酚 | GB/T5750.9-2006（21）气相色谱法 | Agilent GC7890B气相色谱仪 | AR-YQ-45 | 0.00003 |
| 63 | 六六六（总量） | GB/T5750.8-2006 (附录B)气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | ------ |
| 64 | 六氯苯 | GB/T5750.8-2006 (附录B)气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | 0.00013 |
| 65 | 乐果 | GB/T5750.9-2006（8）气相色谱法 | Agilent GC7890B气相色谱仪 | AR-YQ-45 | 0.00010 |
| 66 | 对硫磷 | GB/T5750.9-2006（4.2）气相色谱法 | Agilent GC7890B气相色谱仪 | AR-YQ-45 | 0.00010 |
| 67 | 灭草松 | GB/T5750.9-2006（12.1）气相色谱法 | Agilent GC7890B气相色谱仪 | AR-YQ-45 | 0.00020 |
| 68 | 甲基对硫磷 | GB/T5750.9-2006（5）气相色谱法 | Agilent GC7890B气相色谱仪 | AR-YQ-45 | 0.00010 |
| 69 | 百菌清 | GB/T5750.8-2006 (附录B)气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | 0.00012 |
| 70 | 呋喃丹 | GB/T5750.9-2006（15.1）高压液相色谱法 | Agilent1260Ⅱ液相色谱仪 | AR-YQ-48 | 0.000125 |
| 71 | 林丹 | GB/T5750.8-2006 (附录B)气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | 0.00015 |
| 72 | 毒死蜱 | GB/T5750.9-2006（16.1）气相色谱法 | Agilent GC7890B气相色谱仪 | AR-YQ-45 | 0.00200 |
| 73 | 草甘膦 | GB/T5750.9-2006（18.1）高压液相色谱法 | Agilent1260Ⅱ液相色谱仪 | AR-YQ-48 | 0.02500 |
| 74 | 敌敌畏 | GB/T5750.9-2006（14）气相色谱法 | Agilent GC7890B气相色谱仪 | AR-YQ-45 | 0.00005 |

淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

样品编号：SH20230206-13                                               第9页/共11页

检测方法及仪器设备

| 序号 | 指标 | 检测方法 | 仪器名称及型号 | 仪器编号 | 检测限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 莠去津 | GB/T5750.9-2006（17.1）高压液相色谱法 | Agilent1260Ⅱ液相色谱仪 | AR-YQ-48 | 0.0005 |
| 76 | 溴氰菊酯 | GB/T5750.9-2006（11.2）高压液相色谱法 | Agilent1260Ⅱ液相色谱仪 | AR-YQ-48 | 0.002 |
| 77 | 2，4-滴 | GB/T5750.9-2006（13）气相色谱法 | Agilent GC7890B气相色谱仪 | AR-YQ-45 | 0.00005 |
| 78 | 滴滴涕 | GB/T5750.8-2006 (附录B)气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | ------ |
| 79 | 乙苯 | GB/T5750.8-2006 (附录A) 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | 0.00006 |
| 80 | 二甲苯(总量) | GB/T5750.8-2006 (附录A) 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | ------ |
| 81 | 1，1-二氯乙烯 | GB/T5750.8-2006 (附录A) 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | 0.00012 |
| 82 | 1，2-二氯乙烯 | GB/T5750.8-2006 (附录A) 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | ------ |
| 83 | 1，2-二氯苯 | GB/T5750.8-2006 (附录A) 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | 0.00003 |
| 84 | 1，4-二氯苯 | GB/T5750.8-2006 (附录A) 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | 0.00003 |
| 85 | 三氯乙烯 | GB/T5750.8-2006 (附录A) 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | 0.00019 |
| 86 | 三氯苯（总量） | GB/T5750.8-2006 (27)气相色谱法 | Agilent GC7890B气相色谱仪 | AR-YQ-45 | ------ |
| 87 | 六氯丁二烯 | GB/T5750.8-2006 (附录A) 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | 0.00011 |
| 88 | 丙烯酰胺 | GB/T5750.8-2006（10.1）液液萃取衍生气相色谱法 | Agilent GC7890B气相色谱仪 | AR-YQ-45 | 0.00005 |
| 89 | 四氯乙烯 | GB/T5750.8-2006 (附录A) 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | 0.00014 |
| 90 | 甲苯 | GB/T5750.8-2006 (附录A) 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | 0.00011 |
| 91 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | GB/T5750.8-2006（12.1）液液萃取衍生气相色谱法 | Agilent GC7890B气相色谱仪 | AR-YQ-45 | 0.00200 |
| 92 | 环氧氯丙烷 | GB/T 5750.8-2006 (17.1) 气相色谱法 | Agilent GC7890B气相色谱仪 | AR-YQ-45 | 0.00008 |
| 93 | 苯 | GB/T5750.8-2006 (附录A) 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | 0.00004 |
| 94 | 苯乙烯 | GB/T5750.8-2006 (附录A) 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | 0.00004 |
| 95 | 苯并（α）芘 | GB/T5750.8-2006（9.1）高压液相色谱法 | Agilent1260Ⅱ液相色谱仪 | AR-YQ-48 | 0.0000014 |
| 96 | 氯乙烯 | GB/T5750.8-2006 (附录A) 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | 0.00017 |
| 97 | 氯苯 | GB/T5750.8-2006 (附录A) 气相色谱-质谱法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | 0.00004 |

淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

样品编号：SH20230206-13                                              第10页/共11页

检测方法及仪器设备

| 序号 | 指标 | 检测方法 | 仪器名称及型号 | 仪器编号 | 检测限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 微囊藻毒素-LR | GB/T5750.8-2006（13.1）高压液相色谱法 | Agilent1260Ⅱ液相色谱仪 | AR-YQ-48 | 0.00006 |
| 99 | 氨氮（以N计） | GB/T5750.5-2006（9.1）纳氏试剂分光光度法 | TU-1810DAPC紫外可见分光光度计 | AR-YQ-33 | 0.02 |
| 100 | 硫化物 | GB/T5750.5-2006（6.1）N,N-二乙基对苯二胺分光光度法 | TU-1810DAPC紫外可见分光光度计 | AR-YQ-33 | 0.02 |
| 101 | 钠 | GB/T5750.6-2006（22.4）电感耦合等离子体质谱法 | iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪 | AR-YQ-47 | 0.007 |
| 102 | 土臭素 | GB/T 32470-2016 生活饮用水臭味物质 土臭素和2-甲基异莰醇检验方法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | 0.0000038 |
| 103 | 甲基异莰醇-2 | GB/T 32470-2016 生活饮用水臭味物质 土臭素和2-甲基异莰醇检验方法 | Agilent7890B-5977B气质联用仪 | AR-YQ-49 | 0.0000022 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |

第11页/共11页

检  测  报  告  声  明

1、报告无本公司检验检测专用章、CMA标志并且骑缝未盖本公司检验检测专用章无效；

2、本报告无授权签发人签字无效；

3、本报告涂改无效；

4、委托方如对本报告有异议，应于收到本报告之日起十五日内向我公司提出，原则上逾期不再受理；

5、由委托方自行送检的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；

6、本报告未经本公司同意不得用于广告宣传；

7、未经本公司同意，不得部分复制（全文复制除外）本报告。

联系地址：桓台县新城镇淄博市引黄供水有限公司净水厂院内

邮政编码：256400

联系电话（传真）：0533-8884319